浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南

（征求意见稿）

为进一步提升工贸企业危险化学品使用安全生产管理水平，加强风险辨识和安全管控，切实防范工贸企业危险化学品使用生产安全事故，结合我省实际，现编制《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南》（以下简称《指南》）。

1 主要依据

本《指南》主要依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《生产安全事故应急条例》、《浙江省安全生产条例》、《浙江省消防安全条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第36号）、《危险化学品目录》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》等相关法律法规、标准规范制定。

2 适用范围及要求

本《指南》适用于我省冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业企业，涉及危险化学品使用于产品的生产、加工、配套辅助且使用量（储存量）较多的企业安全生产管理。以下《指南》中所指企业均为工贸行业企业。

3 建设项目要求

3.1 建设项目选址布局

3.1.1 涉及危化品使用的企业选址和总体规划应符合当地城乡总体规划和土地利用规划的要求，并综合考虑原料供应、产品销售的上、下游便利条件，危险化学品使用、储存场所与周边企业、场所、设施的距离可参照危险化学品生产企业相关要求,并依法落实建设项目“三同时”要求。

3.1.2 危险化学品使用厂房、仓库、堆场和储罐的布置应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016)、《工业企业总平面设计规范》(GB 50187)等相关规定。

3.1.3 危险化学品使用厂房、仓库的火灾危险性分类、耐火等级、层数、面积和平面布置、防火、防爆以及安全疏散等均应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）的相关规定。

3.1.4 危险化学品仓库、堆场的设计应符合现行国家标准《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603）的相关规定。易燃易爆、腐蚀性和毒害性危险化学品的储存条件还应符合现行国家标准《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB 17914)、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB 17915）、《毒害性商品储存养护技术条件》（GB 17916）的规定。

4 安全评价（评估）

4.1 企业应当按照现行国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218），对本单位的危险化学品储存和使用装置、设施或场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。

危险化学品储存和使用装置、设施或者场所构成危险化学品重大危险源的，应当根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全监管总局令第40号）的要求，对重大危险源进行安全评估，确定重大危险源等级，并依法依法依规采取安全管理措施。

4.2 使用危险化学品从事生产的企业应定期开展安全评价工作，企业要根据安全评价情况完善危险化学品安全管理。

5 安全管理要求

5.1 基础安全管理

5.1.1 使用危险化学品的企业应建立、健全安全生产责任制，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，并进行监督考核。

5.1.2 危险化学品使用企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或者兼职的安全生产管理人员。

5.1.3 危险化学品使用企业应当对从业人员进行安全培训，包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5.1.4 危险化学品使用企业使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一培训和管理。

5.1.5 储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的危险化学品使用企业，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。

5.1.6 危险化学品使用、储存场所的动火作业、受限空间作业等特殊作业可参照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871）的相关规定。

5.1.7 危险化学品使用单位应根据《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510）和《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651）等的规定为危险化学品使用、储存等岗位作业人员提供必要的个体防护装备配备。

5.2 危险化学品采购

5.2.1 危险化学品使用企业应依法向具有相应危险化学品生产或经营资质的企业购买危险化学品；购买剧毒化学品、易制爆危险化学品的，另按有关许可等规定要求严格执行。

5.2.2 危险化学品使用企业采购危险化学品时，危险化学品生产、经营企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书和安全标签。化学品安全技术说明书和标签所载明的内容应当符合《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T17519）和《化学品安全标签编写规定》（GB15258）的要求。

5.3 危险化学品装卸

5.3.1 危险化学品的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行。水路运输危险化学品的集装箱装箱作业应当在集装箱装箱现场检查员的指挥或者监控下进行，并符合积载、隔离的规范和要求；装箱作业完毕后，集装箱装箱现场检查员应当签署装箱证明书。

5.3.2 在厂区内危险化学品卸车时，应在专用的卸车栈台或卸车处卸车，卸车栈台、卸车处与周边的间距应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定。企业还应制定危险化学品装卸安全管理制度、危险化学品装卸操作规程和危险化学品装卸专项应急预案（或现场处置方案）。

5.4 危险化学品废弃处置

5.4.1 产生废弃危险化学品的企业，应当建立废弃危险化学品安全管理制度，对废弃危险化学品的产生环节、种类、数量、性质等进行分析，采取风险防控措施，制定安全处置方案。

5.4.2 危险化学品装置和设施在处置和拆除过程中，应当进行危险识别、风险评估，制定风险防控措施，采取隔离、封闭、惰性气体保护、化学中和、检测监控等有效措施，降低处置和拆除过程风险。

5.4.3 危险化学品使用企业应当委托具备资质和安全生产条件的单位进行废弃危险化学品的收集、贮存、处置和利用。

5.4.4 企业应当加强废弃危险化学品的贮存安全管理，严格遵守国家对危险废物包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等法律法规和有关标准的要求。

5.4.5 废弃危险化学品运输应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，采取有效风险防控措施，确保废弃危险化学品运输安全。

5.5 工艺安全管理

5.5.1 企业购买涉及危险化学品使用工艺技术包时，应向供应商索取工艺技术信息资料，包括工艺流程简图、工艺化学原理以及装置、设备设计的物料最大储存量及工艺参数安全操作范围（温度、压力、流量、液位、组分等）以及偏离正常工况的紧急操作程序等内容。企业自行研发的工艺技术应自行制定上述工艺技术信息。

5.5.2 企业采购危险化学品储存、使用设备设施时，应从供应商处获取主要设备的资料，包括设备手册或图纸，维修和操作指南、故障处理等相关的信息。

5.5.3 危险化学品使用企业应根据获取的化学品安全技术说明书（SDS）和安全标签、工艺技术信息、设备设施资料，编制技术手册、操作规程、操作法和培训教材等文件。

5.5.4 企业应选择具有相应资质的承包商。企业应与承包商签订安全协议，明确各自的安全责任。

5.5.5 承包商作业人员应具有相应的资质，设备经检测检验有效，特种设备已取得特种设备使用许可证；确保工人接受与工作有关的工艺安全培训，掌握潜在的火灾、爆炸或有毒有害方面的信息和应急预案。

5.5.6 企业应建立并实施特殊作业管理制度，实施作业许可管理，明确工作程序和控制准则，并对作业过程进行监督，对可能给工艺活动带来风险的动火、进入受限空间、临时用电、高处作业、吊装、动土、断路、盲板抽堵等特殊作业进行安全控制。

5.5.7 企业应建立变更管理制度，强化对危险化学品使用的工艺技术、设备、程序以及操作过程等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，确定变更的类型、等级、实施步骤等。变更后相应的工艺安全信息应及时进行更新。

5.6 应急管理

5.6.1 危险化学品使用企业应严格按《生产安全事故应急条例》落实相关应急要求和措施。工业园区、开发区等产业聚集区域内的生产经营单位，可以联合建立应急救援队伍。

5.6.2 危险化学品使用企业应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。

5.6.3 发生危险化学品事故，事故单位主要负责人应当立即按照本单位危险化学品应急预案组织救援，并向当地应急管理部门和其他相关主管部门报告。

5.6.4 涉及重点监管危险化学品采取的应急处置措施应符合原国家安全监管总局办公厅《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总管三〔2011〕142号）和原国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）相关重点监管危险化学品的应急处置原则。

6 储存场所安全要求

危险化学品储存应符合《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603）等规定，危险化学品不得与废弃物品同库储存。

6.1 危险化学品仓库(中间库)

危险化学品仓库是指使用危险化学品企业，用于储存企业自用的危险化学品，独立设置的仓库；危险化学品中间库是指为满足日常连续生产需要，危险化学品使用企业在厂房内存放从仓库或者上道工序的厂房(或车间)流转的危险化学品的储存场所。甲、乙类危险化学品储存的建筑面积不超过占本层或本防火分区5%面积，其他危险化学品储存应符合《建筑设计防火规范》等规范要求。

6.1.1 甲、乙类危险化学品仓库应独立设置，并不得设在地下室和半地下室。甲类应为单层建筑。

6.1.2 甲、乙、丙类危险化学品中间库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，中间库应靠厂房外墙布置。丁、戊类危险化学品仓库也应与厂房其他作业场所相应隔离。

甲、乙类危险化学品中间仓库不宜超过24小时的当班使用储存量，丙、丁、戊类危险化学品仓库（中间库）应按要求设置，适当控制储存量。

6.1.3 甲、乙类危险化学品仓库(中间库)建筑耐火等级、防火分区以及与周边建构筑物、明火或散发火花地点、道路、电力线等的防火间距应满足《建筑设计防火规范》等要求。

甲、乙类危险化学品仓库宜采用轻质屋顶，并按规范设置安全疏散出口，疏散门应采用向疏散方向开启的平开门。

危险化学品仓库的安全出口不应少于2个。当一座仓库的占地面积不大于300M2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100M2时，可设置1个出口。

6.1.4 甲、乙类危险化学品仓库（中间库）采取强制排风系统时，应安装防爆排风扇，排风系统应设置导除静电的接地装置;  排风管应采用金属管道，并应直接通向室外安全地点，不应暗设。

6.1.5 危险化学品仓库（中间库）内产生可燃气体、有毒气体的场所应设置可燃气体和有毒气体报警装置，安装应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493）要求：高度（探测比空气重气体，距地表0.3-0.6m；探测比空气轻气体，高出释放源2m以内，检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m-1m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1m）；覆盖范围（可燃气体报警仪：室外探头与释放源的距离不宜大于10m，室内探头与释放源的距离不宜大于5m；有毒气体报警仪：室外探头与释放源的距离不宜大于4m，室外探头与释放源的距离不宜大于2m）。并与强制排风系统联锁。

可燃气体、有毒气体指示报警装置应是声光报警，且有不间断电源，安装在24小时有人值守的控制室、现场操作室等。

6.1.6 甲、乙类危险化学品仓库（中间库）电气设备应防爆，电气线路应使用钢管配线，钢管、接线盒等螺纹旋合连接应紧固牢靠。

6.1.7 危险化学液体仓库（中间库）应设置防止液体流散的设施，在仓库门口砌筑高度为150 -300mm的漫坡。储存遇湿会发生燃烧爆炸的物品时，应采取防止水浸渍措施。

6.1.8 危险化学品仓库（中间库）应合理摆放储存物品。按规范分区分类储存，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。

6.1.9 危险化学品仓库（中间库）内物品堆放的垛距、灯距、墙距、柱距、顶距等应满足“五距”要求（主通道≥180cm、支通道≥80cm、墙距≥30cm、柱距≥10cm垛距≥10cm、顶距≥50cm）；灯距应符合《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）要求。仓库内需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作；货架不应遮挡消火栓、自动喷淋系统以及排烟口，应保证消防通道畅通。6.1.10  甲、乙类危险化学品仓库（中间库）内严禁设置办公室、休息室，也不应贴邻。

办公室、休息室设置在丙、丁、戊类仓库内时，应采用防火隔墙和楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口；隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。

6.1.10 危险化学品仓库（中间库）应根据储存危险化学品的特性做好防雷防静电导除工作。建筑物防雷装置应完好并定期检测合格。

甲、乙类危险化学品仓库（中间库）内应设置温湿度计并每日记录，入口处外侧应设置人体静电释放装置。

地面应采用不发火地面，清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用有色金属（铜、铝）、木质等工具，禁止使用可发出火花的铁质工具；禁止穿钉鞋；库房内禁止分装、拆分、开箱、开桶作业。

6.1.11 危险化学品仓库（中间库）应设置完善的标志标识。出入口及库内悬挂、粘贴危险化学品安全警示标志、危险化学品安全周知卡等标志标识，各岗位张贴操作规程；危险化学品包装物上要粘贴安全标签，并要有对应品种的安全技术说明书。

6.1.12 危险化学品仓库（中间库）应按规范设置配备灭火器、灭火毯、黄沙、防毒面具、洗眼喷淋等应急救援物资。

6.2 危险化学品储存柜

危险化学品储存柜是指在生产作业等场所设置的专门用于储存危险化学品的专用柜。甲、乙类危险化学品在一个厂房、一个车间内或一个作业场所危险化学品储存柜中，一般储存总量应不超过改变建筑物火灾危险性类别最大允许量（参考《建筑设计防火规范》（GB50016）第3.1.2条文说明）。

6.2.1 危险化学品储存柜应放置在地面平整，生产作业场所相对固定、独立，远离作业人员的场所。放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备，应当远离飞溅的化学液体或金属屑。

6.2.2 危险化学品储存柜的制作材料应坚固耐用，原则上应向专业制作厂家采购，按使用要求使用。

6.2.3 存放易燃易爆危险化学品储存柜应密闭防爆、保持排气孔打开，柜体静电接地良好。储存腐蚀性物品储存柜应做好防腐措施，

6.2.4 若有多个存放物品性质相近的危险化学品储存柜放置在一起，每个柜子之间应保持一定的间距。严禁存放强腐蚀性化学品的危险化学品储存柜与存放易燃易爆危险化学品储存柜相邻摆放。

6.2.5 危险化学品储存柜表面或者储存柜附近应张贴醒目的安全警示标识，安全周知卡、管理制度和操作规程，并在附近配备必要的应急照明、灭火器、灭火毯、吸油毯、洗眼喷淋装置等应急救援物资。

6.2.6 厂房或者作业场所危化品储存柜不得储存自燃物品（如黄磷）、遇湿会发生燃烧爆炸的危险物品（如金属钠、保险粉）等危险化学品。

6.3 危险化学品储罐区（中间罐）

危险化学品储罐区是指危险化学品使用企业专门用于储存企业自用的危险化学品，独立设置的储罐；危险化学品中间罐是指危险化学品使用企业专门用于生产过程中暂存的危险化学品，在车间（厂房）内外设置的中间储罐、高位槽、计量罐等。

6.3.1 危险化学品储罐与周边的防火间距应满足《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283）等相关要求。

6.3.2 危险化学品储罐区地坪要平整、抗沉降；罐区防火堤(围堰)内地坪不能有裂纹、凹坑；腐蚀性物料储罐区应做好防腐处理。

6.3.3 危险化学品储罐区应设水封井及排水闸，水封井宜建在防火堤（围堰）外，并做好雨污水分离。

6.3.4 甲、乙、丙类液体地上罐区应规范设置防火堤，防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量，对于浮顶罐，防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半，高度应为1.0-2.2米、宽度要符合罐区防护要求，堤上穿管孔用不燃材料密封。罐顶放空系统设阻火器、呼吸阀。

6.3.5 危险化学品储罐（中间罐）应由有资质单位设计、制造，且材质应符合相关标准要求。易燃易爆物料不得使用塑料储罐。

6.3.6 涉及重点监管危险化学品的储罐（中间罐）应配备完善的温度、液位、压力显示、远传报警切断装置及安全辅助设施。根据物料性质安装可燃气体或有毒气体检测报警。

6.3.7 危险化学品储罐（中间罐）应有完善的防雷防静电措施，并检测检验合格。

6.3.8 地下储罐采用单层罐宜设置防渗罐池，并做好防上浮、防腐蚀措施。甲、乙类危险化学品进出料管应加装柔性连接。

6.3.9 压力储罐、压力管道及安全附件应满足相关规范要求，并取得压力容器和压力管道法定检测合格使用证书。

6.3.10 甲、乙类危险化学品储罐区（中间罐）所有电气设备均应采取防爆电气。

6.3.11 危险化学品储罐（中间罐）装卸作业区应设置在储罐外围，与储罐（罐区）保持安全间距。甲、乙类危险物料装卸应有静电接地。

6.3.12 甲、乙类危险化学品储罐区入口处外侧，应设置人体静电释放装置；易燃易爆物料泵不得安装在围堰内。

6.3.13 危险化学品储罐（中间罐）的检验、检修、清洗、报废与拆除应符合特殊作业相关规范要求。

6.3.14 危险化学品储罐区应设置完善的消防、应急器材，设置警示标志、安全周知卡和洗眼喷淋装置。

7 危险化学品作业场所

7.1 危险化学品作业场所应有良好的自然通风，狭小作业场所应设置机械通风，投料口等应设置吸风管，并保证照明良好。

7.2 作业现场危险化学品存放量不得超过当班使用量。

7.3 危险化学品作业现场应根据物料使用和存放特性，完善防火、防爆、防静电、防腐、防毒、防渗漏等措施。

7.4 用于危险化学品使用的设备、设施，应符合相关规范的要求，其工艺应确保安全性。

7.5 甲、乙类危险化学品使用场所应与高温区、明火产生点保持安全间距，采用防火实体墙等有效隔离。控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧应设无门窗洞口、耐火等级不低于3小时的不燃烧材料实体墙。

7.6 危险化学品作业现场应有可靠的通讯、报警等安全防护措施，按要求安装洗眼喷淋装置、气体报警装置等。

7.7 甲、乙类危险化学品分装时应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。不使用塑料等易静电积聚的管道输送易燃易爆物料。

7.8 危险化学品作业场所应保持通道畅通，作业面长度超过25米的平台应有双向逃生楼梯，作业台（检验台）等不设置在设备间隔区内。

8 重点行业和领域安全管理要求

8.1 液氨制冷企业

8.1.1 液氨制冷使用、储存场所应按照《建筑设计防火规范》、《氨制冷企业安全规范》。

8.1.2 液氨管线不得通过有人员办公、休息和居住的建筑物。

8.1.3 氨制冷机房贮氨器等重要部位应安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动。事故排风机应采用防爆型。事故排风扇应按二级负荷供电；氨气浓度报警系统应设有备用电源。

8.1.4 氨用设备压力容器、压力管道及其安全附件定期检验合格。

8.1.5 贮氨器设液位、压力、温度显示报警，温度应与喷淋水联锁，液氨使用储存应确保喷淋用水安全可靠；贮氨器周围设置不燃性实体防护围堰；在厂区内显著位置应设有风向标。

8.1.6 液氨制冷使用、储存场所应规范安装洗眼喷淋装置、必须配备至少两套正压式空气呼吸器和快速堵漏工具。

8.1.7 氨制冷机房与变配电室和值班、控制室之间必须采用实体防火墙开隔,设置的门应采用平开门并向外开启，并应使用乙级防火门,氨机房应有两个以上的疏散通道，值班室或控制室应有直通室外的应急通道。

8.2 液氨制氢场所

8.2.1 液氨制氢装置场所选址、总平面布置、建构筑物耐火等级以及与周边的防火间距满足《建筑设计防火规范》等要求。

8.2.2 用液氨储罐气化制氢装置：液氨储罐包括罐内液位、温度、压力等，应具备实时远传监视和高限、低限报警功能,并与储罐上方设置水雾喷淋冷却系统联锁。规范设置防火堤和事故应急罐；液氨储罐应防止阳光曝晒，液氨储罐周围设置不燃性实体防护围堰及进出踏步。

8.2.3 用液氨钢瓶气化制氢装置：液氨钢瓶不得靠近热源或明火，严禁对钢瓶加热，防止曝晒。瓶内应留有不少于0.5%～1.0%的剩余液氨。钢瓶上方设置水雾喷淋装置。

8.2.4 液氨储罐区（钢瓶）、装卸场所、液氨制氢装置等应设置固定式氨气体浓度报警仪、氢气浓度报警仪和视频监控系统；气体浓度报警和视频信号应传输至控制室（值班室），视频监控系统应全覆盖。

8.2.5 液氨储罐装卸应采用金属万向管道充装系统，禁止使用软管接卸，装卸区设置罐车静电接地装置和人体静电消除设施。

8.2.6 液氨制氢装置区的电气应防爆，防雷、防静电，压力容器、压力管道及其安全附件定期检验合格。

8.2.7 液氨制氢装置及管道应设安全阀、止回阀、泄氨器、应急池，确保能对泄漏的氨气进行吸收处理；应规范设置洗眼喷淋装置、人体静电消除装置，并配备至少2套正压式空气呼吸器和快速堵漏工具；

8.2.8 液氨制氢装置区的控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧应设无门窗洞口、耐火等级不低于3小时的不燃烧材料实体墙，并设独立出口。

8.2.9 液氨制氢装置温度、压力与进氨管道实现调节联锁的自动控制系统，装置生产的气体与使用设备的连接管道、氢气放空管道上应设置阻火器。放空管引至室外，管口高出屋面，并设防雷接地、防雨水进入措施。

8.2.10 液氨使用储存场所必须配备至少两套正压式空气呼吸器和快速堵漏工具。在厂区内显著位置应设有风向标。

8.3 喷涂作业场所

8.3.1 油漆、涂料（含溶剂）危险化学品储存应符合《建筑设计防火规范》、《常用化学危险品贮存通则》、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》等的要求，用量较大企业应设置仓库，不得在作业场所储存。

8.3.2 油漆、涂料（含溶剂）等喷涂作业场所一般采用单层建筑。与其他作业场所设置在同一楼层内的，应布置在厂房的外侧；并应有效分隔成独立的防火分区，防火分隔措施应符合规范要求。

8.3.3 油漆、涂料（含溶剂）危险化学品作业场所应设安全出口不少于两个，设置常闭式防火门并应向外开，且保持畅通。储存场所和调漆室不得设置在同一室内。

8.3.4 喷漆室、调漆室、烘干室和油漆（溶剂）储存场所爆炸区域内电气应防爆，烘干室不得采用点式光源作为热源。储存和作业场所（包括烘干设备）应设置现场带声光的可燃气体检测报警仪，并与机械排风装置联锁，可燃气体检测报警仪应定期检测。

8.3.7 作业和储存场所使用的电气，照明均应防爆，应有可靠的静电接地及静电消除措施。

8.3.8 危险区域内宜采用有色金属（铜、铝等）、木质等工具，禁止使用可发出火花的铁质等工具。禁止使用塑料油抽。

8.3.9 油漆（溶剂）储存场所有良好的隔热、降温、通风措施，在门口设置防静电装置及防止液体流散的门槛或围堰，库内设置温湿度计，安全设施符合安全规范要求。油漆（溶剂）储存场所内不得分装油漆（溶剂），不得在储存场所内调漆。

8.3.10 胶水生产场所如涉及TDI等高毒危险化学品储存、使用，储罐或桶装仓储按本指引的第6、7节要求外，储罐（包括管道阀门）保温系统应设控温措施，TDI桶装烘房应设防自聚控温、有毒气体报警与通风联锁、洗眼喷淋装置及正压式空气呼吸器、防毒面具等相应的防毒防护用品。

8.4 气体类危险化学品使用储存要求

8.4.1 危险化学品一般气体站（含氧气、氮气、氩气、混合气体等），供氢站（集装格），LNG（CNG）储罐（管束）使用储存的，应严格执行《建筑设计防火规范》、《氢气使用安全技术规程》、《氧气站设计规范》、《城镇燃气设计规范》等要求，重点做好以下工作：

8.4.2 使用氧气、乙炔、氮气、氩气、混合气、氢气、天然气、丙烷气等危险化学品气瓶（杜瓦瓶）应按照有关规范要求进行安全管理。氧气瓶与燃料气瓶间距不应小于 5 m，二者与动火作业地点不应小于 10 m，并不得在烈日下曝晒。做好气瓶分设，空、满瓶分开存储、防倾倒等措施。

8.4.3 保证气瓶相应压力表、减压阀等安全设施的完好；不同气瓶使用软管（管道）要分别不同颜色。

8.4.5 气瓶使用场所应保持通风良好，远离高温区和明火点。

8.4.6 气瓶应直立放置，严禁横卧、加热、抛甩、滚翻、野蛮装卸等。

8.4.7 汇流排间：对于一次使用同一种气瓶三瓶以上，并联使用的，应设置汇流排设施。

汇流排间与生产车间毗连设置，毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙；乙炔汇流排间可与氧气汇流排间布置在耐火等级不低于二级的同一座建筑物内，但应以无门、窗、洞的防火墙隔开，每个汇流排设独立的安全出口，门应向外平开。

气瓶应设防倾倒措施，与汇流排连接软管不宜超过0.5米、软管应防腐耐压，汇流排按规定仅使用一种介质，采用无缝钢管、并设减压阀、止逆阀、安全阀，易燃易爆气体和氧气汇流排还应设阻火器、导静电接地装置，易燃易爆气体汇流排间应完善防火、防爆、可燃气体报警装置。

汇流排间规范设置安全周知卡、温湿度计、灭火器和相应的安全标志标识。

8.4.8 储罐区：储罐区应设实体围墙或防护栏杆，防雷防静电、压力容器、压力管道及其安全附件定期检验合格，规范设置视频监控系统，装卸作业区平整、定位划线管理，配备相应的灭火器和安全周知卡、装卸作业规程、安全警示标识。

LNG、液氧、液氮等低温液体储罐设温度过低报警联锁装置(装于低温液体气化器出ロ)，配备防冻设施(防冻手套、面罩、防护服、鞋)；LNG、液氧储罐完善管道静电跨接、罐车接地装置；LNG储罐区域按规范安装可燃气体报警装置;液氧储罐区和输送设备下方5米无可燃物、不敷设沥青路面、严禁油脂污染。
    液氧、液氮等低温液体放散管引至室外、管口距地面不低于4.5米；LNG集中放散装置的汇集总管，应经加热将放散物加热成比空气轻的气体后方可排入放散总管；放散总管管口高度应高出距其25m内的建、构筑物2m以上，且距地面不得小于10m。

8.4.9 天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位须设置可燃气体泄漏报警和联锁切断装置，燃烧系统要设置防突然熄火或点火失败的安全装置。

8.5 保险粉等固体类危险化学品使用储存要求

8.5.1 保险粉等固体类危险化学品储存应符合《常用化学危险品贮存通则》、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》等的要求，用量较大企业应设置仓库，并符合《建筑设计防火规范》等规范要求。

8.5.2 保险粉等固体类危险化学品在作业场所应与其他物品分隔单独储存，并做好防潮、防湿、防腐措施。

8.5.3 保险粉应专库或库内专柜储存。储存场所电气应防爆，应设置防潮堆垫、防浸渍、通风、降温等设施，安全周知卡上墙、设温湿度计并每日记录。保险粉宜采用密闭桶装包装。禁止使用易产生火花的机械设备和工具；与高锰酸钾等禁止混放。灭火方式：用干粉、二氧化碳灭火剂或砂土，禁止用水灭火。建议配备防毒面具、正压式空气呼吸器等应急物资。

8.6 硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、氢氧化钠等腐蚀品类危险化学品使用储存要求

8.6.1 腐蚀品类危险化学品储存应符合《常用化学危险品贮存通则》、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》等的要求，用量较大企业应设置仓库或者储罐储存，并符合《建筑设计防火规范》等规范要求。

8.6.2 储罐储存一般应设置在室外或者与作业场所实体围墙隔离。酸、碱类储罐应隔堤分别储存。

8.6.3 液体储罐应设置围堰，围堤应封闭，容积不得小于罐区内最大一个储罐容量。

氢氟酸、浓硝酸、浓硫酸、氢氧化钠围堰必须分隔成独立区域，地面、围堰采取防酸碱腐蚀措施。

储罐应配备液位显示报警装置等安全设施，密闭装卸物料，装卸口应设泄漏收集设施。

8.6.4 储存、作业场所设置安全操作规程、安全周知卡和明显的安全警示标志，规范安装应急洗眼喷淋装置（覆盖半径不大于15米）、配备防护面罩、防腐手套等防护用品及相应的消防器材。

8.6.5 浓硝酸应按乙类危险化学品储存规定要求管理。

附件：1.相关适用标准和技术要求

2.工贸企业涉及危险化学品相关品种及主要防范技术措施

附件1

相关适用标准和技术要求

1.危险化学品使用厂房、仓库、堆场和储罐的布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）等的相关规定。

2.涉及“两重点一重大”且具有爆炸危险性的敞开式车间装置、储罐区之间及其与周边厂房、装置和场地之间防火间距还应符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）的防火间距规定。

3.危险化学品使用厂房、仓库的火灾危险性分类、耐火等级、层数、面积和平面布置、防火、防爆以及安全疏散等均应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的相关规定。

4.危险化学品仓库、堆场的设计应符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）的相关规定。易燃易爆、腐蚀性和毒害性危险化学品的储存条件还应符合《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914）、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915）或（和）《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916）的规定。

5.企业应当根据使用的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

特种设备（压力容器、压力管道等）、强检设备（压力仪表、有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪等）、防雷设施、防静电设施、建筑消防设施、防爆电气应定期委托有资质单位检测合格后方可投入使用。

危险化学品的使用、储存不能采用淘汰落后的安全技术工艺和设备。

6.固定式压力容器及其安全阀、爆破片、压力表、液位计、壁温测试仪表等安全附件应符合现行国家标准《压力容器》（GB 150）和《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）的规定。

移动式压力容器及其安全泄放装置、紧急切断装置、液位测量装置、压力测量装置、温度测量装置、阻火器、导静电装置等安全附件应符合《压力容器》（GB150)和《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0005-2011)的规定。

7.工业压力管道及其安全阀、压力表等安全附件应符合《工业金属管道设计规范》(GB50316)和《压力管道安全技术监察规程-工业管道》(TSG D0001-2009)的规定。

8.涉及重点监管危险化工工艺的危险化学品使用装置应按照原国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)、原国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）中关于重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求设计自动化安全控制系统，自动化安全控制系统的设计还应符合国家现行标准《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093）的规定。

9.重点监管危险化学品的使用、储存等应符合原国家安全监管总局办公厅《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总管三〔2011〕142号）、原国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）的安全措施。

10.重大危险源的安全技术措施应符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全监管总局令第40号）的要求，重大危险源安全监控措施还应符合《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035）和《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036）的规定。

11.涉及“两重点一重大”的危险化学品使用装置和储存设施，应根据原国家安全监管总局《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）的要求设计安全仪表系统。

12.危险化学品使用单位消防系统的设计应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定，同时应符合国家现行标准各消防设施的设计规定，如《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974 ）、《自动喷水灭火设计规范》、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）等。

13.危险化学品使用、储存装置的供配电设计应符合《供配电系统设计规范》（GB50052）和《低压配电设计规范》（GB50054）的规定。

14.防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定。

15.防静电设计应符合《防止静电事故通用导则》（GB 2158）的规定。

16.电气防爆设计应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的规定。

17.防腐蚀设计应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046）的规定。

18.可能散发易燃、易爆和毒性气体（蒸汽）的场所应按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493）设置可燃、有毒气体检测报警装置。

19.危险化学品使用、储存场所安全色应符合《安全色》（GB2893）的规定。危险化学品管道刷色和符号应符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定。危险化学品使用、储存装置安全标志应按《安全标志及其使用导则》（GB2894）的规定执行。

20.危险化学品使用、储存区内有发生坠落危险的操作岗位时，应设计用于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施，并符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053）的规定。

21.使用、储存液体毒性危害严重或具有化学灼伤危险的场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防范措施，淋洗器、洗眼器的服务半径不应大于15m。淋洗器、洗眼器的冲洗水上水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的规定，并应为不间断供水。

22.职业危害防护设施的设计应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）的规定。

23.剧毒化学品的采购和公路运输应符合《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》（公安部令第77号）的要求。

24.易制毒化学品的采购、运输、使用和储存应符合《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）的要求。

25.监控化学品的采购、运输、使用和储存应符合《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第588号）和《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》（工业和信息化部令第48号）的要求。

26.易制爆危险化学品的采购、储存、使用、运输和处置应符合《易制爆危险化学品治安管理办法》（公安部令第154号）的要求。

27.剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品的安全防范措施应符合《安全防范工程技术标准》（GB50348）的规定，同时还应符合《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》（GA1002）、《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511）等规定。

设计在火灾、爆炸危险场所的安全防范系统同时应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）和《爆炸危险场所防爆安全导则》（GB/T2930）的规定。

28.危险化学品储存应符合《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914）、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB 17915）、《毒害性商品储存养护技术条件》（GB 17916）的规定。

29.重点监管危险化学品储存管理应符合原国家安全监管总局办公厅《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）和原国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）的要求。

附件2

工贸企业涉及危险化学品相关品种及主要防范技术措施

| 行业 | 企业类别 | 涉及的典型危险化学品 | 主要安全风险 | 主要防范安全技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺织行业 | 纺织业 | (1)棉纺用三氯乙烯、甲苯等 | 火灾、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)三氯乙烯使用、储存场所应安装洗眼器、冲淋器装置。 (4)现场应安装可燃有毒气体检测报警装置。 (5)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)不得与强氧化剂混存混放混用。 (8)三氯乙烯应避免与空气接触被氧化生成光气。 (9)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (10)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (2)毛纺使用重铬酸钾、甲酸、氢氧化钠、燃气等 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)甲酸、燃气使用场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (4)甲酸、燃气使用、储存场所应安装可燃有毒气体检测报警装置。 (5)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (6)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (9)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如甲酸与氢氧化钠，重铬酸钾与甲酸等。 (10)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)针织类涂层复合布使用醋酸乙酯、丁酮、环己酮、甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)现场应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备采用密闭式设备。 (5)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (6)使用的危险化学品不得与强氧化剂混存混放混用。 (7)按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (4)印染使用氢氧化钠、双氧水、保险粉（连二亚硫酸钠）、次氯酸钠溶液、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、甲苯、硫化钠、丙酮、乙酸乙酯等 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 | (1)丙酮、乙酸乙酯等易燃易爆物品使用、储存建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (4)易燃易爆场所应安装可燃气体检测报警装置。 (5)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如：氢氧化钠、硫化钠、次氯酸钠等碱类质与酸类质；还原性的保险粉与氧化性物质双氧水等，DMF、甲苯、硫化钠、丙酮、乙酸乙酯等与强氧化剂等。保险粉的使用和储存场所还应采取防水防潮措施。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
| 轻工行业 | 农副产品加工业 | (1)谷物研磨、熏蒸、浸泡、蛋白沉淀等过程中使用磷化铝、磷化氢、盐酸、氢氧化钠等 | 中毒、腐蚀、粉尘、爆炸、火灾 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光等措施。 (2)磷化铝、磷化氢使用场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (4)磷化铝、磷化氢使用、储存场所应安装有毒气体检测报警装置。 (5)危险化学品使用设备采用密闭式设备。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如盐酸、磷化氢与氢氧化钠，磷化氢与氧化性物质等。磷化铝使用、储存场所应注意采取防水防潮措施。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (2)饲料加工使用亚硒酸钠、氢氧化钠等作为饲料添加剂 | 中毒、腐蚀 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如氢氧化钠、亚硒酸钠与酸类等。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)植物油加工使用正己烷、环己烷等易燃液体作浸出剂，使用氢氧化钠去除游离脂肪酸。生产氢化植物油使用氢气 | 火灾、爆炸、腐蚀 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)氢氧化钠使用、储存场所应安装洗眼器、冲淋器装置。 (4)易燃易爆场所应安装可燃气体检测报警装置。 (5)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (6)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (7)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (8)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如氢氧化钠与酸类等，正己烷、环己烷与强氧化剂等。 (9)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (10)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (4)制糖使用亚硫酸、二氧化硫、磷酸、五氧化二磷等作为糖类的清净剂，在硫漂工艺使用硫磺 | 腐蚀、中毒、火灾 | (1)硫磺使用场所的电气设备、装置、线路应符合粉尘防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (2)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (3)亚硫酸、二氧化硫使用、储存场所应安装有毒气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如亚硫酸、二氧化硫、磷酸、五氧化二磷与碱类等，硫磺与强氧化剂、强还原剂等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (5)屠宰、水产品使用液氨作冷冻剂，使用食用亚硝酸钠、硝酸钠进行腌制 | 中毒、火灾、爆炸 | (1)冷冻机房应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)氨使用场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)氨制冷贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均应设超高液位报警装置，并应设有维持其正常液位的供液装置；氨制冷系统应设置冷凝压力超高报警装置。 (4)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (5)制冷机房应安装有毒气体检测报警装置，并与事故排风设施联锁。 (6)贮氨器上方应安装水喷淋系统。 (7)氨管道、贮氨器、低压循环桶、气液分离器以及中间分离器等设备均应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (8)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如氨与强氧化剂等，亚硝酸钠、硝酸钠与还原性物质等。 (9)制冷机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应按照规定设置消火栓，并采用开花水枪。 (10)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 (11)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 |
|  |  | (6)鱼油生产涉及氢氧化钠等 | 腐蚀 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放和混合使用，如氢氧化钠与酸类等。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (7)使用二氧化氯等作为消毒剂 | 中毒 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放和混合使用，如二氧化氯消毒剂与还原性物质等。 |
|  |  | (8)使用氢氧化钠、氢氧化钾等用于水果碱液去皮工艺 | 腐蚀 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如氢氧化钠、氢氧化钠与酸类等。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (9)使用亚硫酸加速淀粉颗粒释放，涉及硫磺燃烧生产二氧化硫、加水生成亚硫酸的过程 | 中毒、腐蚀、火灾 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)硫磺使用场所的电气设备、装置、线路应符合粉尘防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (4)现场应安装有毒气体检测报警装置。 (5)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如硫磺与强氧化剂、强还原剂等，二氧化硫、亚硫酸与碱类质等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (10)脱毛使用液化石油气 | 火灾、爆炸 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (4)甲酸、燃气使用、储存场所应安装可燃有毒气体检测报警装置。 (5)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (6)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (7)危险化学品使用、储存场所应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (9)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如甲酸与氢氧化钠，重铬酸钾与甲酸等。 (10)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 食品制造业 | (1)使用液氨作为冷冻剂，亚硝酸盐作为防腐剂 | 中毒、火灾、爆炸 | (1)制冷机房应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)氨使用场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)氨制冷贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均应设超高液位报警装置，并应设有维持其正常液位的供液装置；氨制冷系统应设置冷凝压力超高报警装置。 (4)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (5)制冷机房应安装有毒气体检测报警装置，并与事故排风设施联锁。 (6)贮氨器上方应安装水喷淋系统。 (7)氨管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (8)危险化学品使用、储存场所应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (10)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如氨与强氧化剂等，亚硝酸盐与还原性物质等。 (11)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (2)方便食品制造使用液氨等作为冷冻剂 | 中毒、火灾、爆炸 | (1)制冷机房应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)氨使用场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)氨制冷贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均应设超高液位报警装置，并应设有维持其正常液位的供液装置；氨制冷系统应设置冷凝压力超高报警装置。 (4)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (5)制冷机房应安装有毒气体检测报警装置，并与事故排风设施联锁。 (6)贮氨器上方应安装水喷淋系统。 (7)氨管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (8)危险化学品使用、储存场所应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (10)相互禁忌的物质不得混存混放和混合使用，如氨与强氧化剂等。 (11)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)盐加工使用碘酸钾等 | 火灾、爆炸 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如碘酸钾与还原性物质等。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (4)味精制造过程中使用硫化钠作为除铁剂 | 中毒、腐蚀 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如硫化钠与酸类等。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (5)制醋过程使用乙醇溶液作为速酿醋原料 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)乙醇场所的电气设备、装置、线路应符合粉尘防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (4)现场应安装可燃气体检测报警装置。 (5)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如乙醇与强氧化剂等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (6)使用无水乙醇进行萃取提纯 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)乙醇场所的电气设备、装置、线路应符合粉尘防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (4)现场应安装可燃气体检测报警装置。 (5)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如乙醇与强氧化剂等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (7)酱油酿造、食用油生产使用正己烷、环己烷等易燃液体作为浸出剂 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)易燃易爆场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如正己烷、环己烷与强氧化剂等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (8)淀粉生产使用亚硫酸 | 中毒 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)现场应安装有毒气体检测报警装置。 (3)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (4)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (5)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如亚硫酸与碱类质等。 (6)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 酒、饮料和精制茶制造业 | (1)饮料制作过程中使用二氧化碳 | 物理爆炸、窒息 | (1)二氧化碳使用设备应采用密闭式设备，二氧化碳排放管道应通向室外，且不得针对这人员存在或经过处。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如二氧化碳与碱类质等。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (2)使用液氨作为冷冻剂 | 中毒、火灾、爆炸 | (1)制冷机房应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光等措施。 (2)氨使用场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)氨制冷贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均应设超高液位报警装置，并应设有维持其正常液位的供液装置；氨制冷系统应设置冷凝压力超高报警装置。 (4)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (5)制冷机房应安装有毒气体检测报警装置，并与事故排风设施联锁。 (6)贮氨器上方应安装水喷淋系统。 (7)氨管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (8)危险化学品使用、储存场所应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (10)相互禁忌的物质不得混存混放和混合使用，如氨与强氧化剂等。 (11)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)使用氢氧化钠、硝酸、过氧乙酸等清洗、消毒设备 | 中毒、腐蚀 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如氢氧化钠与硝酸、过氧乙酸等酸类，过氧乙酸与有机物、还原性物质等。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | (1)脱毛使用硫化钠 | 中毒、腐蚀 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如硫化钠与酸类等。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (2)鞣制使用甲醛 | 中毒、爆炸、火灾 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)甲醛场所应安装有毒气体检测报警装置。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如甲醛与强氧化剂等。 (5)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)浸酸工艺使用甲酸 | 腐蚀、爆炸、火灾 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如甲酸与碱类等。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (4)制鞋使用溶剂油、丙酮作为胶粘剂的稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)易燃易爆场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如正己烷、环己烷与强氧化剂等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | (1)使用溶剂油、丙酮作为油漆、胶粘剂的稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)易燃易爆场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如正己烷、环己烷与强氧化剂等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 家具制造业 | (1)油漆使用二甲苯、溶剂油等稀释剂 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)易燃易爆场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如二甲苯、溶剂油与强氧化剂等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (2)焊接使用乙炔、氧气 | 火灾、爆炸 | (1)乙炔、氧气应隔开储存，建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。乙炔库房应安装可燃气体检测报警装置。库房应张贴危险化学品安全周知卡，设置有安全警示标识。 (2)钢瓶库房的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)乙炔钢瓶附近不得有氧化性物质，不得使用铜质器具；氧气钢瓶附近不得有油脂性物质和还原性物质。钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (4)钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。 (6)焊接作业前，作业点的杂物应清理干净，作业点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；作业使用的个人防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。作业前应进行动火分析。 (7)作业时，乙炔瓶、氧气瓶应远离热源、火种，置通风阴凉处，防止日光曝晒，严禁受热，气瓶之间及其与焊接作业点之间应保持足够的安全距离，作业人员佩戴必要的个人防护用品。 乙炔和氧气应采用不同色标的管道，并定期更换，发现管道老化、破损也应及时更换。 (8)发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。 (9)不可将钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 |
|  | 造纸和纸制品业 | (1)染色过程中使用硫化钠等作为染色剂 | 中毒、腐蚀 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如硫化钠与酸类等。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (2)硼酸等作为改性剂 | 腐蚀 | (1)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (2)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如硼酸与碱类等。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)漂白剂，如：氯气、次氯酸钠、二氧化氯、过氧化氢、氧气等 | 中毒、腐蚀、火灾、爆炸 | (1)氯气瓶应单独储存，库房设置通风排气、遮挡强光等措施。 (2)氯气使用、储存场所安装有毒气体检测报警装置。 (3)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (4)氯气、氧气钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如氯气、二氧化氯、氯酸钠、过氧化氢、氧气与还原性物质等。 (8)不可将氯气、氧气钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (4)废液提取使用甲醇 | 火灾、爆炸 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)易燃易爆场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如甲醇与强氧化剂等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 印刷和记录媒介复制业 | 印刷使用油墨 | 火灾、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)易燃易爆场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如油墨与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | (1)焊接使用乙炔、氧气 | 爆炸、火灾 | (1)乙炔、氧气应隔开储存，建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。乙炔库房应安装可燃气体检测报警装置。库房应张贴危险化学品安全周知卡，设置有安全警示标识。 (2)钢瓶库房的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)乙炔钢瓶附近不得有氧化性物质，严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触，与乙炔接触的器具必须为铜质时，其含铜量须得高于70%；氧气钢瓶附近不得有油脂性物质和还原性物质。钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (4)钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。钢瓶不可平放使用，乙炔瓶需静置15分钟后方可开启阀门。 (6)焊接作业前，作业点的杂物应清理干净，作业点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；作业使用的个人防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。作业前应进行动火分析。 (7)作业时，乙炔瓶、氧气瓶应远离热源、火种，置通风阴凉处，防止日光曝晒，严禁受热，气瓶之间及其与焊接作业点之间应保持足够的安全距离，作业人员佩戴必要的个人防护用品。 (8)乙炔和氧气应采用不同色标的管道，并定期更换，发现管道老化、破损也应及时更换。 (9)发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。 (10)不可将钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 |
|  |  | (2)电镀使用氰化钾、盐酸等 | 中毒、腐蚀 | (1)氢化钾、盐酸等均应单独储存，现场按《安全防范工程技术标准》GB 50348的规定设置视频监控等技防设施。 (2)现场应安装洗眼器、冲淋器装置，地面采取防腐蚀措施。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如氰化钾与盐酸等酸类，盐酸与碱类等。 (5)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)涂料使用硝基漆（主要成分为硝化纤维素） | 火灾 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)易燃易爆场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如硝基漆与强氧化剂等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 橡胶和塑料制品业 | 使用煤焦油、丙烯腈、丁二烯、松焦油、苯基硫醇、硫磺等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)易燃易爆场所应安装可燃、有毒气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如煤焦油、丙烯腈、丁二烯、松焦油、苯基硫醇、硫磺与强氧化剂，丙烯腈与氧化剂、强酸、强碱、胺类、氯、溴等，丁二烯与强氧化剂、卤素、氧气等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
| 建材行业 | 非金属矿物制品业 | (1)三氧化二砷、氟化氢等作为澄清剂，高锰酸钾、重铬酸钾等作为着色剂 | 中毒、腐蚀、火灾 | (1)三氧化二砷、氟化氢以及高锰酸钾和重铬酸钾等均应单独储存，现场按《安全防范工程技术标准》GB 50348的规定设置视频监控等技防设施。 (2)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如三氧化二砷与酸类、强氧化剂、卤素，氟化氢与碱类、金属、金属盐和氧化物，高锰酸钾、重铬酸钾与还原剂、强酸、有机物、易燃物、过氧化物、醇类和化学活性金属等。 (5)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (2)使用天然气、煤气等作为燃料 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)天然气场所应安装可燃气体检测报警装置，煤气场所应安装有毒气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如煤气、天然气与强氧化剂等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
| 冶金行业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 冶炼过程涉及一氧化碳、盐酸、氧气、氢气、氩气、氮气、电石等 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。电石库不应建在低洼处，库内地面应高于库外地面至少20cm，并采取防水措施。盐酸库房、使用场所地面采用防腐措施。 (2)气体钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (3)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (4)氢气场所应安装可燃气体检测报警装置；一氧化碳场所应安装有毒气体检测报警装置，电石库应安装可燃气体检测报警装置。 (5)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (6)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (7)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (8)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如一氧化碳、氢气应与氧气钢瓶隔开储存，盐酸应与碱类隔开储存等。 (9)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (10)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
| 有色行业 | 有色金属冶炼和压延加工 业 | (1)冶炼焙烧过程涉及一氧化碳、二氧化硫、氯气、氮气、砷化氢等 | 火灾、爆炸、中毒、腐蚀 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)气体钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (3)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (4)场所应安装有毒气体检测报警装置。 (5)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (6)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (7)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (8)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如一氧化碳、氢气应与氧气钢瓶隔开储存，盐酸应与碱类隔开储存等。 (9)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (10)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (2)部分贵金属提取使用氰化钠 | 中毒 | (1)设专库储存，现场按《安全防范工程技术标准》GB 50348的规定设置视频监控等技防设施。 (2)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如氰化钠与酸类等。 (5)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)镁、锂和镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 | (1)设专库隔绝空气储存，库房采取防水防潮措施。 (2)使用、储存建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如镁、锂、镁铝粉与酸性物，镁、镁铝粉与碱金属氢氧化物等。 (5)镁、镁铝粉不能用二氧化碳灭火器灭火，锂泄漏发生火灾时不能用水或泡沫灭火剂扑灭。 (6)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (4)萃取剂磺化煤油等 | 火灾 | (1)建筑应设置必要的通风排气等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)现场应安装可燃气体检测报警装置。 (4)使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如磺化煤油与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (5)硫酸、盐酸、氢氧化钠等作为浸出剂 | 腐蚀 | (1)硫酸、盐酸等应与其他物品隔开储存。 (2)现场应安装洗眼器、冲淋器装置，地面采取防腐蚀措施。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如硫酸、盐酸与氢氧化钠等。 (5)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (6)压延加工热处理使用液氨 | 中毒、火灾、爆炸 | (1)使用、储存场所建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气等措施。 (2)氨使用、储存场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)现场应安装洗眼器、冲淋器装置和有毒气体检测报警装置。 (4)氨储存场所应安装水喷淋系统。 (5)氨管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)危险化学品使用、储存场所应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (7)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 |
| 机械行业 | 金属制品业 | (1)焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 | (1)乙炔、氧气应隔开储存，建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。乙炔库房应安装可燃气体检测报警装置。库房应张贴危险化学品安全周知卡，设置有安全警示标识。 (2)钢瓶库房的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)乙炔钢瓶附近不得有氧化性物质，不得使用铜质器具；氧气钢瓶附近不得有油脂性物质和还原性物质。钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (4)钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。 (6)焊接作业前，作业点的杂物应清理干净，作业点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；作业使用的个人防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。作业前应进行动火分析。 (7)作业时，乙炔瓶、氧气瓶应远离热源、火种，置通风阴凉处，防止日光曝晒，严禁受热，气瓶之间及其与焊接作业点之间应保持足够的安全距离，作业人员佩戴必要的个人防护用品。 (8)乙炔和氧气应采用不同色标的管道，并定期更换，发现管道老化、破损也应及时更换。 (9)发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。 (10)不可将钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 |
|  |  | (2)金属器件电镀使用氰化钾、硫酸、盐酸等 | 中毒、腐蚀 | (1)氢化钾应专库储存，硫酸、盐酸等应与其他物品隔开储存。 (2)现场应安装洗眼器、冲淋器装置，地面采取防腐蚀措施。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如硫酸、盐酸与碱类，氰化钾与酸类等。 (5)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (4)金属表面抛光产生镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 | (1)设专库隔绝空气储存，库房采取防水防潮措施。 (2)使用、储存建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如酸性物、碱金属氢氧化物等。 (5)镁铝粉不能用二氧化碳灭火器灭火。 (6)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (5)表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (6)金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)使用、储存场所建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)使用、储存场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)氨使用、储存现场应安装洗眼器、冲淋器装置和有毒气体检测报警装置；氢气、丙烷使用、储存场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)氨储存场所应安装水喷淋系统。 (5)压力管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)危险化学品使用、储存场所应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (7)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，氨使用、储存现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 |
|  | 通用设备制造业 | (1)焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 | (1)丙烷、乙炔和氧气应隔开储存，建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。丙烷、乙炔库房应安装可燃气体检测报警装置。库房应张贴危险化学品安全周知卡，设置有安全警示标识。 (2)钢瓶库房的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)丙烷气瓶、乙炔钢瓶附近不得有氧化性物质，乙炔使用时不得采用铜质器具；氧气钢瓶附近不得有油脂性物质和还原性物质。钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (4)钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。 (6)焊接作业前，作业点的杂物应清理干净，作业点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；作业使用的个人防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。作业前应进行动火分析。 (7)作业时，丙烷气瓶、乙炔瓶、氧气瓶应远离热源、火种，置通风阴凉处，防止日光曝晒，严禁受热，气瓶之间及其与焊接作业点之间应保持足够的安全距离，作业人员佩戴必要的个人防护用品。 (8)丙烷、乙炔和氧气应采用不同色标的管道，并定期更换，发现管道老化、破损也应及时更换。 (9)发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。 (10)不可将钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 |
|  |  | (2)金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)金属表面抛光产生镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 | (1)设专库隔绝空气储存，库房采取防水防潮措施。 (2)使用、储存建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如酸性物、碱金属氢氧化物等。 (5)镁铝粉不能用二氧化碳灭火器灭火。 (6)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (4)表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (5)金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)使用、储存场所建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)使用、储存场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)氨使用、储存现场应安装洗眼器、冲淋器装置和有毒气体检测报警装置；氢气、丙烷使用、储存场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)氨储存场所应安装水喷淋系统。 (5)压力管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)危险化学品使用、储存场所应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (7)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，氨使用、储存现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 |
|  | 专用设备制造业 | (1)焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 | (1)丙烷、乙炔和氧气应隔开储存，建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。丙烷、乙炔库房应安装可燃气体检测报警装置。库房应张贴危险化学品安全周知卡，设置有安全警示标识。 (2)钢瓶库房的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)丙烷气瓶、乙炔钢瓶附近不得有氧化性物质，乙炔使用时不得采用铜质器具；氧气钢瓶附近不得有油脂性物质和还原性物质。钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (4)钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。 (6)焊接作业前，作业点的杂物应清理干净，作业点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；作业使用的个人防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。作业前应进行动火分析。 (7)作业时，丙烷气瓶、乙炔瓶、氧气瓶应远离热源、火种，置通风阴凉处，防止日光曝晒，严禁受热，气瓶之间及其与焊接作业点之间应保持足够的安全距离，作业人员佩戴必要的个人防护用品。 (8)丙烷、乙炔和氧气应采用不同色标的管道，并定期更换，发现管道老化、破损也应及时更换。 (9)发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。 (10)不可将钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 |
|  |  | (2)金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)金属表面抛光产生镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 | (1)设专库隔绝空气储存，库房采取防水防潮措施。 (2)使用、储存建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如酸性物、碱金属氢氧化物等。 (5)镁铝粉不能用二氧化碳灭火器灭火。 (6)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (4)表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (5)金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)使用、储存场所建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)使用、储存场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)氨使用、储存现场应安装洗眼器、冲淋器装置和有毒气体检测报警装置；氢气、丙烷使用、储存场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)氨储存场所应安装水喷淋系统。 (5)压力管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)危险化学品使用、储存场所应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (7)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，氨使用、储存现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 |
|  | 汽车制造业 | (1)焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 | (1)丙烷、乙炔和氧气应隔开储存，建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。丙烷、乙炔库房应安装可燃气体检测报警装置。库房应张贴危险化学品安全周知卡，设置有安全警示标识。 (2)钢瓶库房的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)丙烷气瓶、乙炔钢瓶附近不得有氧化性物质，乙炔使用时不得采用铜质器具；氧气钢瓶附近不得有油脂性物质和还原性物质。钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (4)钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。 (6)焊接作业前，作业点的杂物应清理干净，作业点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；作业使用的个人防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。作业前应进行动火分析。 (7)作业时，丙烷气瓶、乙炔瓶、氧气瓶应远离热源、火种，置通风阴凉处，防止日光曝晒，严禁受热，气瓶之间及其与焊接作业点之间应保持足够的安全距离，作业人员佩戴必要的个人防护用品。 (8)丙烷、乙炔和氧气应采用不同色标的管道，并定期更换，发现管道老化、破损也应及时更换。 (9)发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。 (10)不可将钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 |
|  |  | (2)金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)金属表面抛光产生镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 | (1)设专库隔绝空气储存，库房采取防水防潮措施。 (2)使用、储存建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如酸性物、碱金属氢氧化物等。 (5)镁铝粉不能用二氧化碳灭火器灭火。 (6)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (4)表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (5)金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)丙烷、乙炔和氧气应隔开储存，建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。丙烷、乙炔库房应安装可燃气体检测报警装置。库房应张贴危险化学品安全周知卡，设置有安全警示标识。 (2)钢瓶库房的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)丙烷气瓶、乙炔钢瓶附近不得有氧化性物质，乙炔使用时不得采用铜质器具；氧气钢瓶附近不得有油脂性物质和还原性物质。钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (4)钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。 (6)焊接作业前，作业点的杂物应清理干净，作业点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；作业使用的个人防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。作业前应进行动火分析。 (7)作业时，丙烷气瓶、乙炔瓶、氧气瓶应远离热源、火种，置通风阴凉处，防止日光曝晒，严禁受热，气瓶之间及其与焊接作业点之间应保持足够的安全距离，作业人员佩戴必要的个人防护用品。 (8)丙烷、乙炔和氧气应采用不同色标的管道，并定期更换，发现管道老化、破损也应及时更换。 (9)发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。 (10)不可将钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 |
|  | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | (1)焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 | (1)丙烷、乙炔和氧气应隔开储存，建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。丙烷、乙炔库房应安装可燃气体检测报警装置。库房应张贴危险化学品安全周知卡，设置有安全警示标识。 (2)钢瓶库房的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)丙烷气瓶、乙炔钢瓶附近不得有氧化性物质，乙炔使用时不得采用铜质器具；氧气钢瓶附近不得有油脂性物质和还原性物质。钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (4)钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。 (6)焊接作业前，作业点的杂物应清理干净，作业点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；作业使用的个人防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。作业前应进行动火分析。 (7)作业时，丙烷气瓶、乙炔瓶、氧气瓶应远离热源、火种，置通风阴凉处，防止日光曝晒，严禁受热，气瓶之间及其与焊接作业点之间应保持足够的安全距离，作业人员佩戴必要的个人防护用品。 (8)丙烷、乙炔和氧气应采用不同色标的管道，并定期更换，发现管道老化、破损也应及时更换。 (9)发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。 (10)不可将钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 |
|  |  | (2)金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)金属表面抛光产生镁铝粉等 | 火灾、粉尘爆炸 | (1)设专库隔绝空气储存，库房采取防水防潮措施。 (2)使用、储存建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如酸性物、碱金属氢氧化物等。 (5)镁铝粉不能用二氧化碳灭火器灭火。 (6)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (4)表面清洗使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (5)金属热处理使用液氨、氢气、丙烷等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)丙烷、乙炔和氧气应隔开储存，建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。丙烷、乙炔库房应安装可燃气体检测报警装置。库房应张贴危险化学品安全周知卡，设置有安全警示标识。 (2)钢瓶库房的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)丙烷气瓶、乙炔钢瓶附近不得有氧化性物质，乙炔使用时不得采用铜质器具；氧气钢瓶附近不得有油脂性物质和还原性物质。钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (4)钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。 (6)焊接作业前，作业点的杂物应清理干净，作业点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；作业使用的个人防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。作业前应进行动火分析。 (7)作业时，丙烷气瓶、乙炔瓶、氧气瓶应远离热源、火种，置通风阴凉处，防止日光曝晒，严禁受热，气瓶之间及其与焊接作业点之间应保持足够的安全距离，作业人员佩戴必要的个人防护用品。 (8)丙烷、乙炔和氧气应采用不同色标的管道，并定期更换，发现管道老化、破损也应及时更换。 (9)发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。 (10)不可将钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 |
|  | 电气机械和器材制造业 | (1)电池制造使用硫酸、硫酸铅、氢气、甲醇、锂等 | 爆炸、火灾、腐蚀、中毒 | (1)硫酸、硫酸铅应与其它物品分开储存；锂应设专库隔绝空气储存，库房采取防水防潮措施；锂、氢气、甲醇使用、储存建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)氢气、甲醇使用、储存场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (4)氢气、甲醇使用、储存场所应安装可燃气体检测报警装置。 (5)现场应安装洗眼器、冲淋器装置，地面采取防腐蚀措施。 (6)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (7)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如硫酸与碱类等。 (8)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。锂泄漏发生火灾时不能用水或泡沫灭火剂扑灭。 (9)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (2)照明器具使用砷化镓、汞等有毒物质 | 中毒 | (1)设专库储存，地面采取防渗透措施。 (2)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (3)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (4)相互禁忌的物质不得混存混放混用。 (5)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 | (1)氢氟酸用于集成电路板制造 | 中毒、腐蚀 | (1)设专库储存，库房采取必要的通风措施，地面采取防腐、防渗透措施。 (2)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用。 (4)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 |
|  |  | (2)金属器件电镀使用氰化钾、硫酸、盐酸、铬酐（三氧化铬）等 | 中毒、腐蚀 | (1)硫酸、盐酸应与其它物品分开储存；氰化钾应设专库储存。 (2)现场应安装洗眼器、冲淋器装置，地面采取防腐蚀措施。 (3)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如硫酸、盐酸与碱类，氰化钾与酸类，三氧化铬与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等。 (4)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品。 (5)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  |  | (3)电子元件焊接过程使用松香水、天拿水等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 仪器仪表制造业 | (1)焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 | (1)丙烷、乙炔和氧气应隔开储存，建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。丙烷、乙炔库房应安装可燃气体检测报警装置。库房应张贴危险化学品安全周知卡，设置有安全警示标识。 (2)钢瓶库房的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)丙烷气瓶、乙炔钢瓶附近不得有氧化性物质，乙炔使用时不得采用铜质器具；氧气钢瓶附近不得有油脂性物质和还原性物质。钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (4)钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。 (6)焊接作业前，作业点的杂物应清理干净，作业点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；作业使用的个人防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。作业前应进行动火分析。 (7)作业时，丙烷气瓶、乙炔瓶、氧气瓶应远离热源、火种，置通风阴凉处，防止日光曝晒，严禁受热，气瓶之间及其与焊接作业点之间应保持足够的安全距离，作业人员佩戴必要的个人防护用品。 (8)丙烷、乙炔和氧气应采用不同色标的管道，并定期更换，发现管道老化、破损也应及时更换。 (9)发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。 (10)不可将钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 |
|  |  | (2)金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 金属制品、机械和设备修理业 | (1)焊接使用乙炔、氧气、丙烷 | 火灾、爆炸 | (1)丙烷、乙炔和氧气应隔开储存，建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。丙烷、乙炔库房应安装可燃气体检测报警装置。库房应张贴危险化学品安全周知卡，设置有安全警示标识。 (2)钢瓶库房的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)丙烷气瓶、乙炔钢瓶附近不得有氧化性物质，乙炔使用时不得采用铜质器具；氧气钢瓶附近不得有油脂性物质和还原性物质。钢瓶应直立储存，扣上钢瓶帽，并采取防倾倒措施。 (4)钢瓶必须配备总阀和减压阀，总阀、减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 (5)不得用叉车搬运钢瓶，搬运应轻拿轻放。 (6)焊接作业前，作业点的杂物应清理干净，作业点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；作业使用的个人防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好。作业前应进行动火分析。 (7)作业时，丙烷气瓶、乙炔瓶、氧气瓶应远离热源、火种，置通风阴凉处，防止日光曝晒，严禁受热，气瓶之间及其与焊接作业点之间应保持足够的安全距离，作业人员佩戴必要的个人防护用品。 (8)丙烷、乙炔和氧气应采用不同色标的管道，并定期更换，发现管道老化、破损也应及时更换。 (9)发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。 (10)不可将钢瓶内的气体全部用完，要保留一定的残留压力。 |
|  |  | (2)金属漆稀释剂使用甲苯、二甲苯等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)建筑应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光、地面不发火花等措施。 (2)易燃易爆场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)场所应安装可燃气体检测报警装置。 (4)危险化学品使用设备应采用密闭式设备。 (5)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (6)相互禁忌的物质不得混存混放混用，如与强氧化剂等。 (7)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (8)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
| 商贸行业 | 批发业 | 冷冻涉及液氨等 | 中毒、火灾、爆炸 | (1)制冷机房应设置必要的泄压泄爆、通风排气、遮挡强光等措施。 (2)氨使用场所的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护；安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，电气装置安装防护箱（罩），且必须指定专业人员方可打开。 (3)氨制冷贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均应设超高液位报警装置，并应设有维持其正常液位的供液装置；氨制冷系统应设置冷凝压力超高报警装置。 (4)现场应安装洗眼器、冲淋器装置。 (5)制冷机房应安装有毒气体检测报警装置，并与事故排风设施联锁。 (6)贮氨器上方应安装水喷淋系统。 (7)氨管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (8)危险化学品使用、储存场所应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 (9)应按规定发放、正确佩戴符合规定的个人防护用品，现场配置正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等应急防护器具。 (10)相互禁忌的物质不得混存混放和混合使用，如氨与强氧化剂等。 (11)现场应张贴危险化学品使用相关安全警示标识。 |
|  | 住宿业 | 取暖涉及天然气、煤气等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)取暖锅炉应设置在专用房间内，并采用防火墙与所贴邻的建筑分隔，且不应贴邻人员密集场所或与人员密集场所的上一层、下一层贴邻；天然气取暖锅炉不应设置在地下或半地下。 (2)取暖锅炉房应设置火灾报警装置、必要的泄压泄爆措施和独立的通风系统。 (3)燃气引入管不得穿越人员生活、办公区域也易燃易爆品仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 (3)天然气、煤气管道进入建筑前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。 (4)天然气场所应安装可燃气体检测报警装置，煤气场所应安装有毒气体检测报警装置。 (5)带压管道、设备应安装压力仪表、安全阀，使用设备加热时应安装温度仪表，并不得超过管道、设备的设计压力、温度。压力仪表、温度仪表和安全阀应定期检测检验合格。 (6)现场应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 |
|  | 餐饮业 | 烹饪使用天然气、液化石油气、二甲醚、酒精、煤气等 | 火灾、爆炸、中毒 | (1)气瓶组应设独立的气瓶间存放，瓶组间总出气管上应设紧急切断阀门，气瓶间设置独立的机械排风系统。 (2)气瓶间和用气房间应可燃气体浓度报警装置和火灾报警装置。 (3)中压燃气管道上可采用符合现行国家标准《波纹金属软管通用技术条件》GB/T 14525、《橡胶软管》GB 10546或同等性能以上软管；低压燃气管道上可采用符合现行国家标准《家用煤气软管》HG 2486和符合有关标准规定的燃气用不锈钢波纹软管等。 (4)燃气管道采用软管时，软管长度不应超过2m，且不得有接口，软管与管道、燃具连接处应采用压紧螺帽（螺母）或管卡（喉箍）固定，软管与上游硬管连接处应设置阀门，软管不得穿墙、天花板、地面、窗户和门（金属软管除外）。 (5)酒精、二甲醚也应设置独立的储藏间，并采取通风措施。 (6)建筑内应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等的规定配置灭火器，并设置室内外消火栓等消防设施。 |